- 房顶为人字顶，房内净高3000（未铺设静电地板，且不含人字顶时的高度）,电房墙面为双金属钢板外2MM,内1MM,中间用阻火保温棉，墙面喷涂防锈漆

- 南侧开双开门1500*2500（宽*高）,北侧开一单开门800*1800（宽*高），开门方向均朝外，南北侧门均为防火门；东侧墙面开两扇窗均为1000*1200（宽*高） 距离底平面1200 门窗均需做好纱窗；门窗均需做好防雨屋檐。

- 电房顶部做好防雷带，引至房底，便于与地面接地桩相连。

- 电房内铺设静电地板，距离地面高度350(可在电柜安装完工后做静电地板)。

- 房内安装照明灯4盏，开关位置安置于门附近；东西墙面距底平面1.8米均匀安装应急照明灯共4盏；东西墙面距静电地板平面300各安装2个插座

- 电房西侧，南侧开设桥架口500*300（宽*高），北侧开设桥架口300*200（宽*高），桥架口贴电房内底开，距墙边间距500。

- 电柜底座5*800*800*350。

- 电房内北侧靠东墙面制作空调内机支架（挂式），并开设空调管线口1个，并做好空调专用插座（按2匹空调算）。